Утверждено постановлением

администрации городского

поселения город Серафимович

Волгоградской области

от 12.04.2017г.  № 66

Схема теплоснабжения

городского поселения город Серафимович

Волгоградской области

на период с 2017 по 2020 год

Обосновывающие материалы

Разработчик: Администрация городского поселения

г. Серафимович Волгоградской области

г. Серафимович

2017 год

Содержание

Оглавление

Определения………………………………..

Обозначения и сокращения……………………………

Введение……………………………………………………..

1. Существующее положение.

1.1.Функциональная структура теплоснабжения городского поселения г. Серафимович.

1.2. Источники тепловой энергии.

1.3 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

1.4 Основные характеристики существующей системы теплоснабжения.

1.5 Существующие технические и технологические  проблемы в системах

теплоснабжения городского поселения г. Серафимович.

Введение

В современных условиях повышение эффективности использования энергетических ресурсов и энергосбережение становится одним из важнейших факторов экономического роста и социального развития России. Это подтверждено во вступившим в силу с 23 ноября 2009 года Федеральном законе РФ № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».

По данным Минэнерго потенциал энергосбережения в России составляет около 400 млн. тонн условного топлива в год, что составляет не менее 40 процентов внутреннего потребления энергии в стране. Одна треть энергосбережения находится в ТЭК, особенно в системах теплоснабжения. Затраты органического топлива на теплоснабжение составляют более 40% от всего используемого в стране, т.е. почти столько же, сколько тратится на все остальные отрасли промышленности, транспорт и т.д. Потребление топлива на нужды теплоснабжения сопоставимо со всем топливным экспортом страны.

Экономию тепловой энергии в сфере теплоснабжения можно достичь как за счет совершенствования источников тепловой энергии, тепловых сетей, теплопотребляющих установок, так и за счет улучшения характеристик отапливаемых объектов, зданий и сооружений.

Проблема обеспечения тепловой энергией городов России, в связи с суровыми климатическими условиями, по своей значимости сравнима с проблемой обеспечения населения продовольствием и является задачей государственной важности.

Работа «Разработка схемы теплоснабжения в административных границах городского поселения г. Серафимович Волгоградской области на период 2014-2020 годов» (далее Схема теплоснабжения) выполняется в соответствии с техническим заданием во исполнение Федерального закона от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», устанавливающего статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема теплоснабжения разрабатывается на 3 года.

Цель Схемы теплоснабжения – удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом (с соблюдением принципа минимизации расходов) при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения выполняется на основе:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «О энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесений изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Постановление Правительства РФ от 08.08.2012г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Приказ Минэнерго России № 565, Минрегионразвития № 667 от 29.12.2012г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»»;

- ПТЭ электрических станций и сетей (РД 153-34.0-20.501-2003);

- РД 50-34.698-90 «Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы»;

- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

- МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве»;

- МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве».

Раздел №1                                                                                                          Существующие положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии в городском поселении г. Серафимович.

1.1.Функциональная структура теплоснабжения городского поселения г. Серафимович Серафимовичского муниципального района Волгоградской области.

Краткая характеристика теплоснабжения городского поселения г. Серафимович:

Численность населения городского поселения г. Серафимович составляет 9 052 человек. Теплоснабжение городского поселения г. Серафимович осуществляет энергоснабжающая организация ООО «Серафимовичские коммунальные системы», которая эксплуатирует 6 котельных, расположенных в различных частях г. Серафимович, а именно:

- Центральная котельная

- Котельная ПМК-409

- Котельная ЦРБ

- Котельная средней школы № 1

- Котельная № 1 «Горбачи»

- Котельная коррекционной школы

За отопительный сезон все котельные городского поселения г. Серафимович вырабатывают 9 717, 15 Гкал. При этом расход газа составляет 1 963 524 м3. На выработку 1 Гкал тепла расходуется 202,1 м3 природного газа. Тепловая энергия вырабатываемая котельными используется на отопление жилых, общественных, административных и прочих зданий в количестве 69 шт. Для подготовки подпиточной воды в котельных ЦРБ, ПМК, средней школы №1, котельной №1 «Горбачи» установлены автоматические системы умягчения воды и удаления растворимого железа KWS-200TA непрерывного действия. Данная система имеет следующие характеристики:

| Максимальная производительность | 2,3 м3/час |
| --- | --- |
| Объем катионита в фильтре | 50 л |
| Расход соли на 1 регенерацию | 9 кг |
| Вместимость солевого бака | 115 л |
| Удельная обменная емкость | 1950 г-экв/м3 |
| Диапазон рабочего давления перед фильтром | 2,1 – 8 атм |
| Поток промывки при взрыхлении катионита в фильтрах | 14,9 л/мин |
| Объем воды на регенерацию | 380 л |

Выработанная котельными тепловая энергия передается потребителям по тепловым надземным и подземным сетям из стальных труб различного диаметра от 32 мм до 250 мм. Ежегодно по окончании отопительного сезона производится диагностика состояния тепловых сетей, о чем составляются дефектные ведомости и оформляются соответствующим актом комиссией проводящей диагностику. После этого составляется план мероприятий по ремонту тепловых сетей с указанием ответственных за выполнение работ, сроков выполнения работ и источников финансирования. По окончании ремонтных работ на тепловой сети производятся гидравлические испытания тепловых сетей и оформляется соответствующим актом. При прохождении отопительного сезоны отказов работы тепловых сетей бывает 1-2 за сезон.

Центральная котельная.

Котельная введена в эксплуатацию в 1965 г.

Система теплоснабжения центральной котельной включает в себя следующие объекты:

Котельная, тепловые сети, 29 потребителей.

В котельной установлены 2 водогрейных котла ВК-21, производительность у одного котла – 1,72 Гкал/ч. Установленная мощность 3,44 Гкал/ч. Котельная вырабатывает 3 738,9 Гкал тепловой энергии. Передача тепла осуществляется по тепловым сетям. В котельной установлены приборы учета тепловой энергии. Тепловые сети тупиковые, общей протяженностью в 2-х трубном исчислении 1 510 м/п в надземном и подземном исполнении ф 40-250 мм, трубы стальные. Компенсация температурных удлинений осуществляется за счет П-образных компенсаторов и углов поворота теплотрассы. Теплоизоляция надземных трубопроводов выполнена из мин. ваты (УРСА) с последующим покрытием рубероидом. Подземные тепловые сети проложены в керамзитометонных лотках. Год постройки подземных тепловых сетей – 1982 г., надземных – 1996 г. Тепловые сети рассчитаны на отпуск тепла по температурному графику 95-70 оС. Продолжительность отопительного периода в городском поселении г. Серафимович в среднем 192 сут.

Котельная ЦРБ.

Котельная введена в эксплуатацию в 1974 г.

Система теплоснабжения котельной ЦРБ включает в себя следующие объекты:

Котельная, тепловые сети, потребители: здания ЦРБ (7 шт.).

В котельной установлены 2 водогрейных котла НР-18, производительность у одного котла – 0,65 Гкал/ч. Установленная мощность 1,30 Гкал/ч. Котельная вырабатывает 1 931,5 Гкал тепловой энергии. Передача тепла осуществляется по тепловым сетям. Тепловые сети тупиковые, общей протяженностью в 2-х трубном исчислении 293 м/п в надземном и подземном исполнении ф 32-100 мм, трубы стальные. Компенсация температурных удлинений осуществляется за счет углов поворота теплотрассы.

Теплоизоляция надземных трубопроводов выполнена из мин. ваты (УРСА) с последующим покрытием рубероидом. Подземные тепловые сети проложены в керамзитометонных лотках. Год постройки подземных тепловых сетей – 2000 г., надземных – 1998 г. Тепловые сети рассчитаны на отпуск тепла по температурному графику 95-70 оС. Продолжительность отопительного периода в городском поселении г. Серафимович в среднем 192 сут.

Котельная №1 «Горбачи».

Котельная введена в эксплуатацию в 1982 г.

Система теплоснабжения центральной котельной включает в себя следующие объекты:

Котельная, тепловые сети, 5 16-ти квартирных жилых домов.

В котельной установлены 3 водогрейных котла КВА-025, производительность у одного котла – 0,215 Гкал/ч. Установленная мощность 0,645 Гкал/ч. Котельная вырабатывает 330,32 Гкал тепловой энергии. Установлены приборы учета тепловой энергии.

Передача тепла осуществляется по тепловым сетям. Тепловые сети тупиковые, общей протяженностью в 2-х трубном исчислении 480 м/п в подземном исполнении ф 57-100 мм, трубы стальные. Компенсация температурных удлинений осуществляется за счет углов поворота теплотрассы.

Подземные тепловые сети проложены в керамзитометонных лотках. Год постройки подземных тепловых сетей – 1982 г. Тепловые сети рассчитаны на отпуск тепла по температурному графику 95-70 оС. Продолжительность отопительного периода в городском поселении г. Серафимович в среднем 192 сут.

Котельная ПМК-409.

Котельная введена в эксплуатацию в 1967 г.

Система теплоснабжения центральной котельной включает в себя следующие объекты:

Котельная, тепловые сети, 19 потребителей.

В котельной установлены 2 водогрейных котла ВК-21, производительность у одного котла – 1,72 Гкал/ч. Установленная мощность 3,44 Гкал/ч. Котельная вырабатывает 1 182,12 Гкал тепловой энергии. Установлены приборы учета тепловой энергии.

Передача тепла осуществляется по тепловым сетям. Тепловые сети тупиковые, общей протяженностью в 2-х трубном исчислении 1 585 м/п в надземном и подземном исполнении ф 32-150 мм, трубы стальные. Компенсация температурных удлинений осуществляется за счет углов поворота теплотрассы.

Теплоизоляция надземных трубопроводов выполнена из мин. ваты (УРСА) с последующим покрытием рубероидом. Подземные тепловые сети проложены в керамзитометонных лотках. Год постройки подземных тепловых сетей – 1982 г., надземных – 1992 г. Тепловые сети рассчитаны на отпуск тепла по температурному графику 95-70 оС. Продолжительность отопительного периода в городском поселении г. Серафимович в среднем 192 сут.

Котельная СОШ №1.

Котельная введена в эксплуатацию в 1982 г.

Система теплоснабжения центральной котельной включает в себя следующие объекты:

Котельная, тепловые сети, потребител: здание школы, гараж школы и 2 18-ти квартирных жилых дома..

В котельной установлены 2 водогрейных котла КСВа-063, производительность у одного котла – 0,54 Гкал/ч. Установленная мощность 1,08 Гкал/ч. Котельная вырабатывает 1 328,6  Гкал тепловой энергии. Передача тепла осуществляется по тепловым сетям. Тепловые сети тупиковые, общей протяженностью в 2-х трубном исчислении 530 м/п в надземном и подземном исполнении ф 57-100 мм, трубы стальные. Компенсация температурных удлинений осуществляется за счет П-образных компенсаторов и углов поворота теплотрассы.

Теплоизоляция надземных трубопроводов выполнена из мин. ваты (УРСА) с последующим покрытием рубероидом. Подземные тепловые сети проложены в керамзитометонных лотках. Год постройки подземных тепловых сетей – 1982 г., надземных – 1982 г. Тепловые сети рассчитаны на отпуск тепла по температурному графику 95-70 оС. Продолжительность отопительного периода в городском поселении г. Серафимович в среднем 192 сут.

Котельная коррекционной школы.

Котельная введена в эксплуатацию в 1972 г.

Система теплоснабжения центральной котельной включает в себя следующие объекты:

Котельная, тепловые сети, потребители: корпуса и подсобные помещения школы, магазин «Престиж».

В котельной установлены 2 водогрейных котла НР-18, производительность у одного котла – 0,65 Гкал/ч. Установленная мощность 1,30 Гкал/ч. Котельная вырабатывает 637,25 Гкал тепловой энергии. Установлены приборы учета тепловой энергии. Передача тепла осуществляется по тепловым сетям. Тепловые сети тупиковые, общей протяженностью в 2-х трубном исчислении 580 м/п в надземном и подземном исполнении ф 40-150 мм, трубы стальные. Компенсация температурных удлинений осуществляется за счет углов поворота теплотрассы.

Теплоизоляция надземных трубопроводов выполнена из мин. ваты (УРСА) с последующим покрытием рубероидом. Подземные тепловые сети проложены в керамзитометонных лотках. Год постройки подземных тепловых сетей – 1990 г., надземных – 1994 г. Тепловые сети рассчитаны на отпуск тепла по температурному графику 95-70 оС. Продолжительность отопительного периода в городском поселении г. Серафимович в среднем 192 сут.

1.2. Источники тепловой энергии.

Центральная котельная.

В котельной установлены 2 котла ВК-21, работающих на природном газе.

| № п/п | Марка котлоагрегата | Количество единиц | Установленная мощность котла | Установленная мощность котельной | Год установки котлоагрегата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВК-21 | 2 | 1,72 | 3,44 | 1998 г. |

Техническая характеристика котла ВК-21.

| Марка водогрейного котла | ВК-21 (КСВ-2,0) |
| --- | --- |
| Мощность, МВт (Гкал) | 2,0 (1,72) |
| Теплопроизводительность, % | 40-95 |
| Горелочные устройства: | ГГСБ-2,2 |
| Вид топлива |  | Природный газ |
| Расход: газ природный ГОСТ 5542-87, м3/ч | 220 |
| Температура воды, 0C: перед котлом после котла | 55 105 |
| Давление воды, МПа | 0,2-0,4 |
| Объем воды пропускаемой через котел, м3 | 36 |
| Водяной объем котла, м3 | 2,15 |
| Давление газа в коллекторе котла, КПа | 40 |
| Давление газа перед горелкой, КПа | 3,5..18 |
| Давление воздуха перед горелкой, КПа | 0,4..1,3-1,6 |
| Номинальное гидравлическое сопротивление, КПа | 0,03 |
| Разряжение за котлом, Па | -20..+200 |
| Давление в топке, Па | +50..+450 |
| Температура уходящих газов, 0C | 150..200 |
| Коэффициент избытка воздуха | от 1,1 до 1,25 |
| КПД, % | 91 |
| Масса не более, кг | 4000 |
| Габаритные размеры, мм: длина ширина высота | 3580 1810 2340 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 14000 |
| Отапливаемый объем, м3 | 37000 |

Техническая характеристика оборудования котельной.

| № п/п | Наименование оборудования | Количество | Производительность | Двигатель | Марка насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел ВК-21 | 2 | 3,44 | - | - |
| 2 | Циркуляционный насос | 3 | 100 м3/ч | 30/2940 | К100-65-200 |
| 3 | Циркуляционный насос | 1 | 50 м3/ч | 15/2940 | К80-50-200 |
| 4 | Прибор учета тепловой энергии | 1 | - | - | - |

Котельная ЦРБ.

В котельной установлены 2 котла НР-18, работающих на природном газе.

| № п/п | Марка котлоагрегата | Количество единиц | Установленная мощность котла | Установленная мощность котельной | Год установки котлоагрегата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НР-18 | 2 | 0,65 | 1,30 | 1998 г. |

Техническая характеристика котла НР-18.

| Характеристика | Ед. изм. | Параметр |
| --- | --- | --- |
| Производительность | Гкал/час | 0,65 |
| Поверхность нагрева котла - 16 секций - 24 секции - 32 секции | м2 м2 м2 | 27,0 40,0 53,0 |
| Объем котла (32 секции): - полный - секций | м3 м3 | 1,27 0,07 |
| Коллектор входной из труб - диаметр - толщина стенки | мм мм | 159 4,0 |
| Коллектор котла из труб - диаметр - толщина стенки | мм мм | 108 4,0 |
| Секции котла из труб - диаметр - толщина стенки | мм мм | 89 3,5 |
| Рабочее давление | кг/см2 | 7,0 |
| Пробное давление | кг/см2 | 9,0 |
| Расчётная температура воды | 0С | 70/115 |
| КПД котла, не менее | % | 70 |
| Масса | кг | 2100 |
| Габариты: - длина 32/24/16 секций - ширина - высота | мм мм мм | 2600/1950/1300 2400 1800 |
| вид топлива |  | Уголь, газ, мазут |

Техническая характеристика оборудования котельной.

| № п/п | Наименование оборудования | Количество | Производительность | Двигатель | Марка насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел НР-18 | 2 | 1,30 | - | - |
| 2 | Циркуляционный насос | 1 | 50 м3/ч | 15/2940 | К80-50-200 |
| 3 | Циркуляционный насос | 1 | 40 м3/ч | 5,5/2940 | ILE 40/170-5.5/2 |

Котельная №1 «Горбачи».

В котельной установлены 3 котла КВА-025, работающих на природном газе.

| № п/п | Марка котлоагрегата | Количество единиц | Установленная мощность котла | Установленная мощность котельной | Год установки котлоагрегата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВа-025 | 3 | 0,215 | 0,645 | 2004 г.. |

Техническая характеристика котла КВа-025.

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Номинальная теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) | 0,25 (0,22) |
| Расчетный вид топлива | Природный газ |
| Расчетный расход топлива, м3/ч | 27 |
| Коэффициент полезного действия, %, не менее | 91 |
| Рабочее давление воды, Мпа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) |
| Расчетное давление воды, Мпа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) |
| Пробное давление воды, Мпа (кгс/см2) | 0,9 (9,0) |
| Температура на входе в котле, °С | 70 |
| Температура воды на выходе из котла, °С | 95 |
| Гидравлическое сопротивление, Мпа | 0,04 (0,4) |
| Расход воды через котел, м3/ч, не менее | 8,6 |
| Поверхность нагрева котла, м2 | 14,11 |
| Объем топочной камеры, м3 | 0,9 |
| Температура уходящих газов, °С, не более | 210 |
| Аэродинамическое сопротивление котла, Па | 105 |
| Масса блока котла, кг, не более | 1250 |
| Срок службы, лет, не менее | 10 |

Техническая характеристика оборудования котельной.

| № п/п | Наименование оборудования | Количество | Производительность | Двигатель | Марка насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел КВа-0,25 | 3 | 0,645 | - | - |
| 2 | Циркуляционный насос | 2 | 50 м3/ч | 2,2/2940 | IPL 80/115-2.2/2 |
| 3 | Прибор учета тепловой энергии | 1 | - | - | - |

Котельная ПМК-409.

В котельной установлены 2 котла ВК-21, работающих на природном газе.

| № п/п | Марка котлоагрегата | Количество единиц | Установленная мощность котла | Установленная мощность котельной | Год установки котлоагрегата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВК-21 | 2 | 1,72 | 3,44 | 1997 г. |

Техническая характеристика котла ВК-21.

| Марка водогрейного котла | ВК-21 (КСВ-2,0) |
| --- | --- |
| Мощность, МВт (Гкал) | 2,0 (1,72) |
| Теплопроизводительность, % | 40-95 |
| Горелочные устройства: | ГГСБ-2,2 |
| Вид топлива |  | Природный газ |
| Расход: газ природный ГОСТ 5542-87, м3/ч | 220 |
| Температура воды, 0C: перед котлом после котла | 55 105 |
| Давление воды, МПа | 0,2-0,4 |
| Объем воды пропускаемой через котел, м3 | 36 |
| Водяной объем котла, м3 | 2,15 |
| Давление газа в коллекторе котла, КПа | 40 |
| Давление газа перед горелкой, КПа | 3,5..18 |
| Давление воздуха перед горелкой, КПа | 0,4..1,3-1,6 |
| Номинальное гидравлическое сопротивление, КПа | 0,03 |
| Разряжение за котлом, Па | -20..+200 |
| Давление в топке, Па | +50..+450 |
| Температура уходящих газов, 0C | 150..200 |
| Коэффициент избытка воздуха | от 1,1 до 1,25 |
| КПД, % | 91 |
| Масса не более, кг | 4000 |
| Габаритные размеры, мм: длина ширина высота | 3580 1810 2340 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 14000 |
| Отапливаемый объем, м3 | 37000 |

Техническая характеристика оборудования котельной.

| № п/п | Наименование оборудования | Количество | Производительность | Двигатель | Марка насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел ВК-21 | 2 | 3,44 | - | - |
| 2 | Циркуляционный насос | 2 | 50 м3/ч | 15/2940 | К80-50-200 |
| 3 | Прибор учета тепловой энергии | 1 | - | - | - |

Котельная СОШ №1.

В котельной установлены 2 котла КСВа-0.63, работающих на природном газе.

| № п/п | Марка котлоагрегата | Количество единиц | Установленная мощность котла | Установленная мощность котельной | Год установки котлоагрегата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КСВа-0.63 | 2 | 0,54 | 1,08 | 2003 г. |
| 2 | Прибор учета газа | 1 | - | - | - |

Техническая характеристика котла КСВа-0,63.

Габаритные размеры и вес

| Длина, мм | 2 430 |
| --- | --- |
| Высота, мм | 1 815 |
| Ширина, мм | 1 032 |
| Масса котла, кг | 1 310 |

Технические характеристики

| Номинальная теплопроизводительность, МВт | 0,63 |
| --- | --- |
| Отапливаемая площадь, кв.м. | 6300 |
| Вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542-87 Сжиженный газ по ГОСТ 20448-90 Легкое жидкое топливо |
| Теплоноситель | Вода (по СНиП II-35-76) |
| КПД, % | не менее 91 |
| Номинальный расход жидкого топлива, кг/час | 60 |
| Номинальный расход газа при теплоте сгорания 36 МДж/м3, м3/час | 70 |
| Номинальный расход газа при теплоте сгорания 93 МДж/м3, м3/час | 26 |
| Максимальная температура воды на выходе из котла, °С | 105 |
| Рабочее давление воды, МПа (кг/см2) | 0,6 |
| Водяной объём, м3 | 0,46 |
| Расход воды через котел, м3/час | не менее 22 |
| Гидравлическое сопротивление котла, кПа | 65 |
| Диаметр резьбы патрубков водяных | Ду 80 |
| Сечение дымовой трубы (газохода), мм | 294х194h |
| Класс котла | 2 |
| Срок службы, лет | не менее 10 |

Котельная коррекционной школы.

В котельной установлены 2 котла НР-18, работающих на природном газе.

| № п/п | Марка котлоагрегата | Количество единиц | Установленная мощность котла | Установленная мощность котельной | Год установки котлоагрегата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НР-18 | 2 | 0,65 | 1,30 | 1997 г. |

Техническая характеристика котла НР-18.

| Характеристика | Ед. изм. | Параметр |
| --- | --- | --- |
| Производительность | Гкал/час | 0,65 |
| Поверхность нагрева котла - 16 секций - 24 секции - 32 секции | м2 м2 м2 | 27,0 40,0 53,0 |
| Объем котла (32 секции): - полный - секций | м3 м3 | 1,27 0,07 |
| Коллектор входной из труб - диаметр - толщина стенки | мм мм | 159 4,0 |
| Коллектор котла из труб - диаметр - толщина стенки | мм мм | 108 4,0 |
| Секции котла из труб - диаметр - толщина стенки | мм мм | 89 3,5 |
| Рабочее давление | кг/см2 | 7,0 |
| Пробное давление | кг/см2 | 9,0 |
| Расчётная температура воды | 0С | 70/115 |
| КПД котла, не менее | % | 70 |
| Масса | кг | 2100 |
| Габариты: - длина 32/24/16 секций - ширина - высота | мм мм мм | 2600/1950/1300 2400 1800 |
| вид топлива |  | Уголь, газ, мазут |

Техническая характеристика оборудования котельной.

| № п/п | Наименование оборудования | Количество | Производительность | Двигатель | Марка насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел НР-18 | 2 | 1,30 | - | - |
| 2 | Циркуляционный насос | 2 | 50 м3/ч | 15/2940 | К80-50-200 |
| 3 | Прибор учета тепловой энергии | 1 | - | - | - |

Расчет тепловой энергии на собственные нужды по котельным городского поселения

г. Серафимович.

| Наименование котельной | Гкал |
| --- | --- |
| Расход тепла на отопление Центральной котельной г. Серафимович | 106,94 |
| Расход тепла на отопление котельной ПМК-409 г. Серафимович | 38,62 |
| Расход тепла на отопление котельной ЦРБ г. Серафимович | 26,78 |
| Расход тепла на отопление котельной № 1 г. Серафимович | 16,47 |
| Расход тепла на отопление котельной средней школы № 1 г. Серафимович | 29,16 |
| Расход тепла на отопление котельной коррекционной школы г. Серафимович | 23,42 |
| Потери при транспортировке тепловой энергии | 1418,76 |

Тепловые присоединенные нагрузки по котельным городского поселения г. Серафимович.

| № п/п | Наименование котельной | Присоединенная тепловая нагрузка в Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ценртальная котельная | 1,986 |
| 2 | Котельная ЦРБ | 0,544 |
| 3 | Котельная №1 «Горбачи» | 0,262 |
| 4 | Котельная ПМК – 409 | 0,749 |
| 5 | Котельная средней школы №1 | 0,602 |
| 6 | Котельная коррекционной школы №1 | 0,252 |

1.3 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Тарифы на тепловую энергию по котельным городского поселения г. Серафимович, действующих с 01.07.2014 г.

| № п/п | Наименование котельной | Тарифы на выработку 1 Гкал тепловой энергии в рублях. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ценртальная котельная | 1 926,99 |
| 2 | Котельная ЦРБ | 1 926,99 |
| 3 | Котельная №1 «Горбачи» | 1 926,99 |
| 4 | Котельная ПМК – 409 | 1 926,99 |
| 5 | Котельная средней школы №1 | 1 926,99 |
| 6 | Котельная коррекционной школы №1 | 3 312,92 |

Все котельные предназначены для выработки тепловой энергии в горячей воде на нужды отопления и горячего водоснабжения для объектов жилого фонда и коммунально-бытового сектора.

Основным видом топлива котельных является природный газ, резервное топливо отсутствует.

Схема теплоснабжения – двухтрубная закрытая. Регулирование отпуска тепловой энергии на котельных – качественное в соответствие с утвержденным температурным графиком 95/70 °С. Температурный график сетевой воды, отпускаемый котельными ООО «Серафимовичские коммунальные системы» представлен ниже:

| 1.4 Основные характеристики существующей системы теплоснабжения |
| --- |
|  | Район теплоснабжения | г. Серафимович, котельная по ул. Республиканская |  |  |
|  | Количество потребителей теплоснабжения | 5 |  |  |
| Котельная №1 "Горбачи" |
| № п/п | Наименование потребителя | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
|  |  | Qот | Qгвс ср* | Q гвс max | Qобщ |  |  |
| 1 | Жилой 16-ти кв. дом | 0,060 | - | - | 0,060 |  |  |
| 2 | Жилой 16-ти кв. дом | 0,061 | - | - | 0,061 |  |  |
| 3 | Жилой 16-ти кв. дом | 0,061 | - | - | 0,061 |  |  |
| 4 | Жилой 16-ти кв. дом | 0,062 | - | - | 0,062 |  |  |
| 5 | Жилой 8-ми кв. дом | 0,012 | - | - | 0,012 |  |  |
| ИТОГО | 0,262 | 0,000 | 0,000 | 0,262 |  |  |
| Основные характеристики существующей системы теплоснабжения |
|  | Район теплоснабжения | г. Серафимович,котельная ЦРБ №1, ул. Подтелкова |  |  |
|  | Количество потребителей теплоснабжения | 9 |  |  |
| Котельная №2 |
| № п/п | Наименование потребителя | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
|  |  | Qот | Qгвс ср* | Q гвс max | Qобщ |  |  |
| 1 | Главный корпус | 0,250 | - | - | 0,250 |  |  |
| 2 | Инфекционное отделение | 0,040 | - | - | 0,040 |  |  |
| 3 | Пищеблок | 0,010 | - | - | 0,010 |  |  |
| 4 | Хозяйственный корпус | 0,021 | - | - | 0,021 |  |  |
| 5 | Прачечная | 0,060 | - | - | 0,060 |  |  |
| 6 | Общежитие | 0,050 | - | - | 0,050 |  |  |
| 7 | Морг | 0,009 | - | - | 0,009 |  |  |
| 8 | Гараж | 0,027 | - | - | 0,027 |  |  |
| ИТОГО | 0,46 | 0,00000 | 0,000 | 0,46 | Жилой дом | 0,073 | - | - | 0,073 |  |  |
| Основные характеристики существующей системы теплоснабжения |
|  | Район теплоснабжения | Центральная котельная, г. Серафимович, ул. Миронова |  |  |
|  | Количество потребителей теплоснабжения | 31 |  |  |
| Котельная №3 |
| № п/п | Наименование потребителя | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
|  |  | Qот | Qгвс ср* | Q гвс max | Qобщ |  |  |
| 1 | Сберегательный банк | 0,103 | - | - | 0,103 |  |  |
| 2 | Управление федерального казначейства | 0,022 | - | - | 0,022 |  |  |
| 3 | МУК Серафимовичская центральная библиотека | 0,051 | - | - | 0,051 |  |  |
| 4 | Здание МИ ФНС и статистики | 0,017 | - | - | 0,017 |  |  |
| 5 | Управление соцзащиты | 0,050 | - | - | 0,050 |  |  |
| 6 | МУП «Районная аптека» | 0,023 | - | - | 0,023 |  |  |
| 7 | Женская консультация | 0,059 | - | - | 0,059 |  |  |
| 8 | Поликлиника | 0,091 | - | - | 0,091 |  |  |
| 9 | Стоматология | 0,031 | - | - | 0,031 |  |  |
| 10 | Детская консультация | 0,014 | - | - | 0,014 |  |  |
| 11 | МУ «Гарант» | 0,121 | - | - | 0,121 |  |  |
| 12 | Аппарат мировых судей | 0,007 | - | - | 0,007 |  |  |
| 13 | МУП Рекакция газеты «Усть-Медведицкая» | 0,030 | - | - | 0,030 |  |  |
| 14 | ОАО «Россельхозбанк» | 0,012 | - | - | 0,012 |  |  |
| 15 | МОУ ДОД ДЮСШ | 0,087 | - | - | 0,087 |  |  |
| 16 | МУК «КДЦ «Дон» | 0,071 | - | - | 0,071 |  |  |
| 17 | Дом культуры | 0,180 | - | - | 0,180 |  |  |
| 18 | Танцзал | 0,055 | - | - | 0,055 |  |  |
| 19 | Стоматология «Керамо-СПА» | 0,003 | - | - | 0,003 |  |  |
| 20 | ИП Казанцев С.В. | 0,002 | - | - | 0,002 |  |  |
| 21 | ИП Полевая Н.И. | 0,003 | - | - | 0,003 |  |  |
| 22 | ООО «Вектор» | 0,002 | - | - | 0,002 |  |  |
| 23 | ИП Мельникова В.Г. | 0,002 | - | - | 0,002 |  |  |
| 24 | Жилой 56-ти кв. дом | 0,198 | - | - | 0,198 |  |  |
| 25 | Жилой 56-ти кв. дом | 0,196 | - | - | 0,196 |  |  |
| 26 | Жилой 60-ти кв. дом | 0,223 | - | - | 0,223 |  |  |
| 27 | Жилой 16-ти кв. дом | 0,082 | - | - | 0,082 |  |  |
| 28 | Жилой 16-ти кв. дом | 0,085 | - | - | 0,085 |  |  |
| 29 | Жилой 16-ти кв. дом | 0,083 | - | - | 0,083 |  |  |
| 30 | Жилой 8-ми кв. дом | 0,061 | - | - | 0,061 |  |  |
| 31 | Жилой 2-х кв. дом | 0,008 | - | - | 0,008 |  |  |
| ИТОГО | 1,986 | 0,00000 | 0,000 | 1,986 |  |  |
| Основные характеристики существующей системы теплоснабжения |
|  | Район теплоснабжения | Котельная ПМК, г. Серафимович, ул. Набережная |  |  |
|  | Количество потребителей теплоснабжения | 17 |  |  |
| Котельная №4 |
| № п/п | Наименование потребителя | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
|  |  | Qот | Qгвс ср* | Q гвс max | Qобщ |  |  |
| 1 | Здание райСЭС | 0,013 | - | - | 0,013 |  |  |
| 2 | магазин ИП Врублевская | 0,014 | - | - | 0,014 |  |  |
| 3 | Здание РОВД | 0,064 | - | - | 0,064 |  |  |
| 4 | МОУ Детский сад №4 | 0,065 | - | - | 0,065 |  |  |
| 5 | магазин ИП Сухова | 0,016 | - | - | 0,016 |  |  |
| 6 | магазин ИП Меркулова | 0,021 | - | - | 0,021 |  |  |
| 7 | ООО «Рынок» | 0,009 | - | - | 0,009 |  |  |
| 8 | ООО «Арника» | 0,006 | - | - | 0,006 |  |  |
| 9 | МОУ ДОД Серафимовичский детский центр | 0,011 | - | - | 0,011 |  |  |
| 10 | Жилые дома 16-ти кв.- 8 шт. | 0,530 | - | - | 0,530 |  |  |
| ИТОГО | 0,749 | 0,00000 | 0,000 | 0,749 |  |  |
| Основные характеристики существующей системы теплоснабжения |
|  | Район теплоснабжения | Котельная всп. школы, г. Серафимович, ул. Макридина |  |  |
|  | Количество потребителей теплоснабжения | 10 |  |  |
| Котельная №5 |
| № п/п | Наименование потребителя | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
|  |  | Qот | Qгвс ср* | Q гвс max | Qобщ |  |  |
| 1 | Здание школы и спортзала | 0,074 | - | - | 0,074 |  |  |
| 2 | Баня школы | 0,003 | - | - | 0,003 |  |  |
| 3 | Здание изолятора | 0,011 | - | - | 0,011 |  |  |
| 4 | Спальные корпуса №1-4 | 0,058 | - | - | 0,058 |  |  |
| 5 | Здание прачечной | 0,009 | - | - | 0,009 |  |  |
| 6 | Здание столовой | 0,022 | - | - | 0,022 |  |  |
| 7 | Магазин «Престиж» | 0,075 | - | - | 0,075 |  |  |
| ИТОГО | 0,252 | 0,00000 | 0,000 | 0,252 |  |  |
| Основные характеристики существующей системы теплоснабжения |
|  | Район теплоснабжения | Котельная ср. школы №1, г. Серафимович, пер. Донской |  |  |
|  | Количество потребителей теплоснабжения | 5 |  |  |
| Котельная №6 |
| № п/п | Наименование потребителя | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
|  |  | Qот | Qгвс ср* | Q гвс max | Qобщ |  |  |
| 1 | Здание МОУ Серафимовичская СОШ №1 | 0,410 | - | - | 0,410 |  |  |
| 2 | Гараж | 0,006 | - | - | 0,006 |  |  |
| 3 | МУП «Усть-Медведицкое» | 0,036 | - | - | 0,036 |  |  |
| 4 | Жилые дома – 2 шт. | 0,150 | - | - | 0,150 |  |  |
| ИТОГО | 0,602 | 0,00000 | 0,000 | 0,602 |  |  |

1.5 Существующие технические и технологические  проблемы в системах

теплоснабжения городского поселения г. Серафимович.

В городском поселении г. Серафимович существуют следующие проблемы теплоснабжения:

1. В котельной коррекционной школы установлены котлы НР-18 с низким КПД, энергоемкая насосная группа, установлен устаревший прибор учета газа РГ-400 без корректора.

2. На котельной ЦРБ установлены котлы НР-18 с низким КПД, энергоемкая насосная группа.

3. На котельной ПМК и ЦК установлены котлы ВК-21, которые выработали свой ресурс, установлены энергоемкие насосные группы, присоединенная нагрузка к котельным с каждым годом уменьшается, поэтому эксплуатировать такие котлы с большой мощностью становится нецелесообразно.

4. Тепловые сети недостаточно утеплены поэтому происходят большие потери в тепловых сетях при транспортировке тепловой энергии до потребителя.

Необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Построить 2 автономные котельные с современными котлами с КПД не ниже 92 % и экономичными насосами для отопления корпусов коррекционной школы.

2. Необходимо провести модернизацию котельной ЦРБ с заменой котлов на современные с высоким КПД и с экономичной насосной группой.

3. Необходимо провести модернизацию котельных – центральной и ПМК-409 с заменой котлов на менее мощные с высоким КПД, заменой насосов на экономичные.

4. Закрыть котельную № 1 «Горбачи». На присоединенных к ней жилых многоквартирных домах провести поквартирное отопление.

5. На всех котельных надземные и  подземные теплотрассы утеплить современными материалами способными уменьшить потери в тепловых сетях при транспортировке тепловой энергии до потребителей до минимума.

Для оказания коммунальных услуг по теплоснабжению населения и организаций г. Серафимович в аренде у 000 «СКС» находится 6 котельных, оборудование которых изношено на 60-70 %. Протяженность городских тепловых сетей - 5,45 км.

За 2013 год городскими котельными выработано 11,465 тыс. Гкал., доходы от реализации услуг по теплоснабжению составили 14942,9 тыс. руб. Сумма расходов на содержание, ремонт и обслуживание котельных и систем теплоснабжения составляет 16744,6 тыс. руб. , из них:

- стоимость электроэнергии - 2408 тыс. руб., на производство 1 Гкал. расходуется 59,6 квт*ч электроэнергии на сумму 252 руб.;

- стоимость газа - 6607,8 тыс. руб. на производство 1 Гкал. расходуется 202,4 мЗ газа на сумму 1020,7 руб.

Убытки составили 1801,6 тыс. руб. Причинами возникновения убытков в тепловом хозяйстве являются следующие факторы:

При утверждении тарифов применяется метод индексации, который в соответствии с протоколом № 36/35 от 10 июля 2013 г. заседания коллегии Минтопэнерго Волгоградской области , предусматривает повышение тарифа на тепловую энергию не более 10%. Фактически тариф повысился с 01.07.2013 г. на 8,5%. В связи с этим утвержденные тарифы не покрывают фактические расходы.

1.3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Типы и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Запорная и регулирующая арматура тепловых сетей располагается:

- на выходе из источников тепловой энергии;

- на трубопроводах водяных тепловых сетей (секционирующие задвижки);

- в узлах на трубопроводах ответвлений;

- в индивидуальных тепловых пунктах непосредственно у потребителей.

Основным видом запорной арматуры на тепловых сетях являются стальные задвижки с ручным приводом, шариковые клапаны и дисковые затворы. Для защиты тепловых сетей от превышения давления на выходных коллекторах источников установлены предохранительно-сборные клапаны. Дополнительных сбросных устройств на теплотрассах не предусмотрено. Для обеспечения возможности оперативного переключения на сетях предусмотрена установка секционирующих отключающих устройств. Такие устройства предусмотрены на магистралях. Количество секционирующих устройств для линейных частей магистрали определены требованиям СНиП.

Типы и строительные особенности тепловых камер

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установлены теплофикационные камеры. В тепловой камере установлены стальные задвижки, спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания. Тепловые камеры выполнены в основном из сборных железобетонных конструкций, оборудованных приямками, воздуховыпускными и сливными устройствами. Строительная часть камер выполнена из сборного железобетона. Днище камеры устроено с уклоном в сторону водосборного приямка. В перекрытии оборудовано два или четыре люка.

Конструкции смотровых колодцев выполнены по соответствующим чертежам и отвечают требованиям ГОСТ 8020-90 и ТУ 5855-057-03984346-2006.

При надземной прокладке трубопроводов тепловых сетей для обслуживания арматуры предусмотрены стационарные площадки с ограждениями и лестницами.

Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Тепло от котельных ООО «Серафимовичские коммунальные системы» отпускается потребителям по утвержденному температурному графику 110/70 (С. Регулирование отпуска тепловой энергии – качественное, в соответствии с температурой наружного воздуха.

На территории города применяется закрытая система теплоснабжения, при которой забор воды на горячее водоснабжение из тепловой сети не осуществляется.

Тепло от котельных ООО «Серафимовичские коммунальные системы» отпускается потребителям по утвержденным температурным графикам 95/70 (С (отопление) и 60/50 (С (ГВС). Регулирование отпуска тепловой энергии – качественное, в соответствии с температурой наружного воздуха. Система теплоснабжения котельных – закрытая, двухтрубная.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В процессе эксплуатации в действующей системе централизованного теплоснабжения города Серафимович из-за изменения характера тепловой нагрузки, подключения новых потребителей, увеличения шероховатости трубопроводов, корректировки расчетной температуры на отопление, изменения температурного графика отпуска тепловой энергии с источника происходит, как правило, неравномерная подача тепла потребителям, завышение расходов сетевой воды и сокращение пропускной способности трубопроводов. В дополнение к этому, как правило, существуют проблемы в системах теплопотребления:

- разрегулированность режимов теплопотребления;

- разукомплектованность тепловых узлов;

- самовольное нарушение потребителями схем присоединения.

Указанные проблемы систем теплопотребления проявляются, в первую очередь, в разрегулированности всей системы, характеризующейся повышенными расходами теплоносителя. Все это оказывает негативное влияние на всю систему теплоснабжения и на деятельность энергосберегающей организации.

Фактическая температура теплоносителя в подающем трубопроводе за последний отопительный сезон представлена в таблице:

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии